## Slide 1
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MARICÁ
Prognóstico e Plano de Ações · Abastecimento de Água
5ª Audiência Pública
AP2 — Sede · AP3 — Ponta Negra
2 de julho de 2026

## Slide 2
Prognóstico e Plano de Ações
Produto 4 (Prognóstico) e Produto 7 (Programas e Ações)
Abastecimento de Água

## Slide 3
O ponto de partida: segurança hídrica
O tema que orienta todo o prognóstico do abastecimento de água
Maricá cresce rápido e já depende de água importada. O sistema atual não acompanha a demanda — o desafio central é ampliar a disponibilidade hídrica com regularidade e qualidade.
79%
atendimento urbano por rede (SINISA 2024)
≈37%
déficit da vazão hoje demandada
+92%
crescimento da demanda até 2047
+836
L/s de produção a ampliar
Produção média atual: 410 L/s (260 ETA Laranjal · 60 ETA Maricá · 90 ETA Ponta Negra).
Reservação a ampliar: +24.559 m³ até o fim do plano (2047).

## Slide 4
O Cenário de Planejamento do PMSB
Cenário Factível
Nova captação no rio Caceribu + aproveitamento de mananciais locais e ETA Laranjal;
Interligação dos sistemas das três Áreas de Planejamento;
Redução de perdas, reuso e expansão da rede de distribuição;
Universalização com regularidade e saneamento rural estruturado.

## Slide 5
Prognóstico do sistema — AP2 e AP3
Mananciais locais limitados
AP2 — Sede
Rio Ubatiba
ETA Maricá
Reservatório AP2
Rede → Bairros AP2
AP3 — Ponta Negra
Rio Doce
ETA Ponta Negra
Reservatório AP3
Rede → Bairros AP3
Evolução da demanda
AP2 · demanda 2047
254 L/s
AP2 · vazão a ampliar
194 L/s
AP2 · per capita
176 L/hab/d
AP3 · demanda 2047
145 L/s
AP3 · vazão a ampliar
55 L/s
AP3 · per capita
160 L/hab/d
Ubatiba e Doce têm baixa disponibilidade.

## Slide 6
A solução estruturante: captação no rio Caceribu
Manancial de reforço com maior viabilidade e execução no curto prazo
Captação em Itaboraí (rio Caceribu), somando as bacias do Tanguá e do Caceribu.
Outorga de 813 L/s · nova ETA de 600 L/s · 500 L/s destinados a Maricá.
Adutora de ~37 km pela RJ-106 interliga AP1, AP2 e AP3 num sistema único e resiliente.
Menor distância, licenciamento mais célere e custo menor que represas ou dessalinização.
Módulo 1 (600 L/s) zera o déficit no curto prazo; Módulo 2 implementado no médio prazo.

## Slide 7
Prognóstico do sistema — AP2 e AP3
Mananciais locais limitados, reforçados pela interligação com o Caceribu e poços
AP2 — Sede
Rio Ubatiba
ETA Maricá
Reservatórios AP2
Rede → Bairros AP2
AP3 — Ponta Negra
Rio Doce
ETA Ponta Negra
Reservatórios AP3
Rede → Bairros AP3
Futura interligação
ETA Caceribu
Poços
ESH
Poços
ESH
Evolução da demanda
AP2 · reservação a ampliar
+5.486 m³
AP3 · reservação a ampliar
+2.181 m³

## Slide 8
Principais metas do plano de ações
Compromissos progressivos para o abastecimento de água
99%→100%
atendimento urbano
2033 · 2037
25%→22%
perdas na distribuição
2033 · 2047
hoje 37%
→15%
intermitência
economias afetadas
→100%
micromedição
hoje 78%
Atendimento rural 90% → 100%
Disponibilidade hídrica → 100%
Reuso 1% → 4% → 8%
Qualidade da água (ETAs e rede) → 98%
Cadastro georreferenciado → 100%
POPs nas ETAs → 100%
SACs monitoradas → 100%
Sustentab. financeira 80% → 100%
Evasão de receitas 10% → 2%
Horizontes: curto 2032 · Marco Legal 2033 · médio 2037 · longo 2047

## Slide 9
Como vamos chegar lá:
8 subprogramas estruturados em projetos e ações
1.1 Ampliação da Disponibilidade Hídrica
1.2 Redução de Perdas e Eficiência Operacional
1.3 Melhoria da Qualidade da Água e das ETAs
1.4 Expansão da Rede e Redução de Intermitências
1.5 Saneamento Rural e Soluções Alternativas
1.6 Aproveitamento de Águas Pluviais e Reuso
1.7 Gestão Operacional e Financeira
1.8 Conservação e Sustentabilidade dos Mananciais

## Slide 10
Programa em foco: Disponibilidade Hídrica (1.1)
Três projetos para garantir água para toda a população
Subprograma 1.1
Ampliação da Disponibilidade Hídrica
1.1.1 — Nova Captação no Rio Caceribu
Projeto executivo da ETA
Construção da ETA (2 módulos)
Adutora de 37 km (RJ-106)
Monitoramento e telemetria
1.1.2 — Aproveitamento de Mananciais Locais
Monitoramento de chuva e vazão
4 poços subterrâneos (+44 L/s)
Reservatórios nos rios locais
1.1.3 — Ampliação da Importação ETA Laranjal
Booster Ipiíba 2 (+100 L/s)
Revitalização da rede adutora
Transversal: 1.1.2.3 ↔ Drenagem (MAP)
Reservatórios também amortecem cheias e recarregam aquíferos.

## Slide 11
Perdas, rede e intermitências (1.2 + 1.4)
Eficiência operacional e expansão para universalizar o acesso
1.2 — Redução de Perdas e Eficiência Operacional
1.2.1 Setorização e macromedição DMCs, telemetria e Centro de Operações
1.2.2 Universalização da micromedição hidrômetros em todas as economias
1.2.3 Controle ativo de perdas pesquisa de vazamentos + reabilitação
1.4 — Expansão da Rede e Redução de Intermitências
1.4.1 Ampliação da reservação + 24.559 m³ distribuídos pelas APs
1.4.2 Expansão da rede de distribuição ~706 km de rede, incluindo áreas irregulares
1.4.3 Regularização de pressões boosters e válvulas redutoras (VRPs)
Transversal: cadastro ↔ Gestão e Fiscalização
Transversal: ligação ↔ Educação Ambiental

## Slide 12
Qualidade, rural, reuso, gestão e mananciais
Subprogramas 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 — e suas áreas correlatas
1.3 Qualidade da Água e ETAs
Adequação à Portaria 888/2021: ajustes operacionais e gestão de resíduos das ETAs, amostragem na AP1.
↔ Resíduos Sólidos
1.5 Saneamento Rural e Soluções Alternativas
Cadastro e vigilância de soluções alternativas; Unidades de Tratamento Simplificado (UTS).
↔ Gestão · Saúde
1.6 Aproveitamento de Águas Pluviais e Reuso
Incentivo, ampliação de obrigatoriedade e regulamentação de fontes próprias.
↔ Drenagem · Educação
1.7 Gestão Operacional e Financeira
Estruturação operacional: capacitação e sustentabilidade financeira do serviço.
↔ Gestão e Fiscalização
1.8 Conservação dos Mananciais
Recuperação de APPs, esgotamento nas bacias e educação ambiental em saneamento.
↔ Esgotamento · Educação

## Slide 13
Ações imediatas
Pré-requisitos para alcançar a universalização até 2033
Projeto executivo da ETA Caceribu destrava a nova captação no curto prazo (1.1.1.1)
Poços + Booster Ipiíba 2 testes de bombeamento e +100 L/s para reduzir o déficit (1.1.2.2 / 1.1.3.1)
Uso racional em grandes consumidores criação de instrumentos legais (1.6.1.3)
Manter cadastro técnico atualizado base para setorização e redução de perdas (1.2.1.1)
Operação das ETAs + plano de amostragem POPs e monitoramento na rede AP1 (1.3.1.1 / 1.3.1.3)
Rede em áreas consolidadas + cadastro de soluções alternativas acelera cobertura e monitoramento (1.4.2.1 / 1.5.1.1)

## Slide 14
OBRIGADA!
Participação popular — Revisão do PMSB de Maricá · SANEMAR / POLI · FAU · UFRJ